Vittorio Veneto, 09 Ottobre ’18



Spett.le








PIAVE SERVIZI SRL







Via F. Petrarca 3











31013 CODOGNE’   TV

Oggetto: vostre comunicazioni prot. 17171 del 28.09.18 e prot. 17321 del 01.10.18
In riferimento alle vostre comunicazioni citate in oggetto, ed alle relative prescrizioni contenute, la presente per comunicare che il superamento del COD allo scarico è una conseguenza di un aumento di uva trattata, vista la vendemmia di quest’anno particolarmente abbondate, siamo infatti passati da una raccolta di ql. 287.441 dell’anno 2016, ql  230.594  dell’anno 2017 ai ql. 371.428 incantinati quest’anno.

Tale aumento 30% circa, ha comportato una serie di criticità all’impianto di depurazione, una su tutte, l’alta produzione di fango di supero che ha messo in crisi il comparto di ossidazione.  Per alcuni giorni, proprio in concomitanza al Vs. campionamento, l’ossigeno disciolto risultava al di sotto della normale soglia di 2 mg/L. Con l’ossigeno molto basso, la capacità depurativa dell’impianto è venuta meno. A tal riguardo abbiamo già provveduto con lo smaltimento di circa 1.370 ql di fango (alleghiamo copia del formulari dal 18 al 26 settembre) in modo da ridare vigore al comparto e farlo ripartire con un’adeguata quantità di ossigeno.

Abbiamo anche provveduto ad effettuare una verifica funzionale dell’impianto, in seguito all’intervento tecnico della ditta “Sereco srl” del giorno 02 ottobre (che alleghiamo in copia), dove è stata fatta una verifica generale della funzionalità dell’impianto ed il controllo dei vari comparti di trattamento, è stata riscontrata l’ostruzione del filtro della soffiante a servizio del comparto di ossidazione biologica ed un evidente immediato aumento della resa con innalzamento della quantità di ossigeno e la rottura di 24 membrane, che sono state by-passate, con conseguente diminuzione della portata di scarico in funzione alla diminuzione della quantità di refluo prodotto. 
A breve provvederemo ad effettuare un campionamento del refluo allo scarico, per verificare che i parametri siano conformi. Sarà nostra cura trasmettervi il certificato di analisi.

Al fine di scongiurare il verificarsi di analoghi eventi, siamo già in fase di studio del progetto per il potenziamento dell’impianto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 







       Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac







        Il Presidente – Stefano Zanette

Allegati:

5 formulari smaltimento fanghi

1 rapporto di intervento ditta “Sereco srl “

